SYTM3EL 系列剩余电流保护断路器

使用说明书

符合标准GB14048.2-2008

苏州施源特电气有限公司

- 用途

SYTM3EL 剩余电流保护断路器(以下简称：断路器)是集剩余电流继电器、接触器、塑壳断路器于一体的断路器，适用于三相四线中性点接地的供用电系统，对线路或用电设备的接地故障，过电流、短路、缺相及过压等进行保护。也可防止电气线路或电气设备接地故障引起电气火灾和电气设备损坏事故及用来对人身触电危险提供间接接触保护。

产品符合GB14048.2-2008 GB/T22387-2008标准

SYTM3EL 剩余电流保护断路器通过电流脱扣器为电子式，断路器的额定电流根据线路负载情况可调。三段保护曲线可调，可与下级断路器配合实现分级保护。电子式过电流脱扣器保护精度高，受环境温度和安装位置的影响小，为热磁式过电流脱扣器的升级换代产品。

SYTM3EL 剩余电流保护断路器设有RS485串接口，可通过编程器设定保护特性参数，同时可满足通讯组网的要求。

- 工作环境

  - 环境温度在-5℃~+40℃之间，海拔高度不超过2000米。

  - 相对空气湿度：最湿月的月平均湿度不超过25℃，该月的月平均最大相对湿度不超过90%，并考虑到因温度变化发生在产品表面上的凝露。

  - 安装场所的外磁场在任何方向不超过地磁场的5倍，产品附近尽量避免大的电磁干扰(如大功率电动机或变频器)，无爆炸性、腐蚀性气体，无雨雪侵袭，干燥、通风。

  - 污染等级：3级；安装类别：Ⅲ。

- 主要技术性能指标

  - 符号说明

| In：断路器额定工作电流 | I△n：额定剩余动作电流 |
| --- | --- |
| IR：过载长延时脱扣整定电流 | TR：过载长延时整定时间 |
| Isd：短路短延时脱扣整定电流 | Tsd：短路短延时整定时间 |
| Ii：短路瞬时脱扣整定电流 | I：主回路电流 |
| Ip：过载预报警整定电流 | Uc：额定工作电压 |

3.2  电流保护特性(40、50、63、80、100、125)A+OFF(壳架电流为125A)、(100、160、180、250)A+OFF(壳架电流为250A)、

(250、315、350、400)A+OFF(壳架电流为400A) 、

(400、500、630)A+OFF(壳架电流为400A)注：  TR：3S~18S

| 保护特性 | 试验电流 | 脱扣时间 |
| --- | --- | --- |
| 过载长延时保护IR* | ≤1.05IR | 2h内不脱扣 |
|  | ＞1.3 IR | 2h内脱扣 |
|  | 反时限延时 | T=(6IR)2×tR/I2 |
| 过载预报警Ip：0.9IR | 0.9IR±10% | 电流故障灯闪烁 |
| 短路短延时保护 Isd：2-10 IR+OFF | ≤0.9 Isd | 3S±10%不脱扣 |
|  | ＞1.1 Isd | 0.1S~1S脱扣 |
| 短路瞬时保护 Ii：10-14 In | ≤0.85 Ii | 不脱扣 |
|  | ＞1.15 Ii | 200ms内脱扣 |

3.3  SYTM3EL剩余电流保护断路器3P+N型

| 型号规格 | SYTM3EL-125/250 | SYTM3EL-400/630 |
| --- | --- | --- |
| 额定工作电压Uc | AC 400V额定频率：50HZ |  |
| 额定辅助电压Uon | AC 230V额定频率：50HZ |  |
| 额定电流In | 250A/180A/160A/100A | 400A/350A/315A/250A |
| 额定剩余动作电流IΔn | 0.2A/0.4A/0.5A 可调或自动跟踪 | 0.2A/0.4A/0.5A 可调或自动跟踪 |
| 额定剩余电流分断时间Δt | 0.5s |  |
| 额定极限短路分断能力Icu | H型：85KA M型：50KA | H型：100KA M型：65KA |
| 额定运行短路分断能力Ics | H型：50KA M型：25KA | H型：55KA M型：32.5KA |
| 自动重合闸时间 | 20s - 60s |  |
| 欠压动作值 | 145V±5%默认关闭（OFF）,可开启（ON） |  |
| 过电压动作值 | 265V±5%默认关闭（OFF）,可开启（ON） |  |

注：自动跟踪档位(200mA、400mA、500mA)

- 剩余电流保护功能

4.1  定档工作方式

漏电电流报警值：≥0.6 I△n

动作时间

| 剩余电流 | IΔn | 2 IΔn | 5~10 IΔn |
| --- | --- | --- | --- |
| 最大断开时间 | 0.5S | 0.2S | 0.15S |
| 极限不驱动时间 | - | ＞0.06s | - |

4.2  自动跟踪方式

自动跟踪换挡条件：下调档位：小于0.5 I△n，且持续2分钟；上调档位：大于0.5 I△n，且持续1分钟。在自动跟踪工作方式下，上电初始工作在剩余电流档位最高档位。当满足换档“下调”条件时，即实际剩余电流小于下一档位值的0.5倍且持续2分钟，则档位自动调整到下一挡；如本档位“上调”的条件时，即实际剩余电流大于本档档位值的0.5倍且持续1分钟，则档位会上调到上一档位。在某一档位下 (除最高档位外)，当剩余电流大于0.75 I△n，开关延时后自动分闸，重合闸后剩余电流档位上调到上一档位。

4.3  重合闸/闭锁(锁定)

漏电重合闸功能开启：漏电动作时间设置在0.5S档位(默认开启)；漏电重合闸时间：20S~60S。

闭锁时间：5S。即当重合闸后5S内再次发生漏电故障，则在延时跳闸后控制器进入闭锁状态，不再重合闸。

- 通讯功能

按规定的通讯协议，可实现遥测、遥控、遥调、遥讯四遥功能。

| 通讯接口方式 | 通讯协议 | 通讯地址 | 通讯速率(Kbps) |
| --- | --- | --- | --- |
| 隔离/非隔离型RS-485 | Modbus-RTU | 1~127 | 1.2、2.4、4.8、9.6（可任选） |
|  | DL/T 645-1997 |  |  |

- 外观尺寸及图片

| 外形尺寸 及 安装尺寸 | SYTM3EL-125 |  |  |  | SYTM3EL-250 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | H | 113 | W | 120 | H | 138 | W | 142 |
|  | L | 220 | W1 | 60 | L | 240 | W1 | 70 |
|  | L1 | 186 | φd | 5 | L1 | 200 | φd | 5 |

| 外形尺寸 及 安装尺寸 | SYTM3EL-400 |  |  |  | SYTM3EL-630 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | H | 182 | W | 198 | H | 198 | W | 198 |
|  | L | 336 | W1 | 96 | L | 336 | W1 | 96 |
|  | L1 | 272 | φd | 8 | L1 | 272 | φd | 8 |

- 分合提示  2.手动分合   3.液晶显示   4.状态指示

5.操作键盘   6.电源开关    7.数据接口

- 显示与按键说明

  - 指示灯说明

(1)“合闸”灯：断路器合闸后，指示灯恒亮。

（2）“故障”灯：当出现故障时，指示灯恒亮。

（3）“通讯”灯：通讯状态下，指示灯亮。

7.2按键说明

(1)“上、下”键：设置参数“上、下”操作及菜单上下翻浏览。

(2)“设置”键：进入常规参数设置界面。

(3)“确定”键：用以参数的设定和查询断路器的保护故障记录。

（4）“返回”键：实现控制器从其他模式返回、复位功能。

(5)“合闸”键：用以断路器正常分闸状态时进行合闸操作。

(6)“分闸”键：用以断路器正常合闸状态时进行分闸操作。

(7) “试验”键：用以在断路器合闸状态下剩余电流功能调试操作。

7.3功能设置

(1)功能设置包括额定剩余电流、过载电流、过载时间、短延时电流、短延时时间、瞬时电流、过压、欠压及自动跟踪九项设置。

（2）以设置额定剩余电流为例具体说明如何设置参数，按设置键进入主菜单界面，按“加、减”键选择功能设置，按确定键进入功能设置，按“加、减”键选择额定剩余电流，按确定键，在按“加、减”键进行参数调节，设置完成后按确定键保存设置，在按返回键退出。

SYTM3EL-125~630A参数设置表

| 设置内容 | 设定范围 | 默认设置 |
| --- | --- | --- |
| 剩余电流整定值Ie(mA) | 200、400、500、800、1000、OFF、AUTO | 自动跟踪 |
| 剩余电流动作时间Te(S) | 0.060、0.10、0.30、0.50、OFF | 0.10 |
| 长延时电流整定值IR(a) | 100~250+OFF 连续步长1A | 250 |
|  | 250~400+OFF 连续步长1A | 400 |
| 长延时时间整定值IR(S) | 12、60、80、100、150 | 12 |
| 短延时倍数整定值Isd (*IR) | (2~10)IR+OFF连续可调步长0.1IR | 8 |
| 短延时时间整定值Isd (S) | 0.1、0.2、0.3、0.4 | 0.2 |
| 瞬时倍数整定值Ii (*IR) | (2~14)IR+OFF连续可调步长0.1IR | 10 |
| 过压整定值Uov(V) | 253~286+OFF | 264 |
| 过压动作延时时间Tov (S) | 1~10 | 5 |
| 设置内容 | 设定范围 | 默认设置 |
| 欠压整定值U1v(V) | 154~187+OFF | 176 |
| 欠压动作延时时间T1v (S) | 1~10 | 5 |
| 失压保护 | OFF/ON 关闭或打开 | OFF |
| 短缺相保护 | OFF/ON 关闭或打开 | OFF |
| 过载热记忆 | OFF/ON 关闭或打开 | OFF |
| 短延时热记忆 | OFF/ON 关闭或打开 | OFF |

- 故障记录查询及测量显示

1.记录查询菜单可以对断路器近10故障类型、参数更改、断路器分合闸状态等进行记录，包括阀值、类型与时间等。进入记录查询界面后，告警记录1表示最近一次故障记录，其余依次向前。点按“上”键或“下”键进行故障记录选择，按“确定”键进入故障记录查询界面，按“下”键可查询后一屏信息。

2.测量显示菜单可以对当前实时的电流、电压与时间进行显示，方便用户查询。进入测量显示界面后，按“上”键或“下”键可选择要查询的类别，按“确定”键即可进入。

- 注意事项

为了保证您的人身及用电设备的安全，断路器在投入运行前，请用户务必做到：

  - 在安装使用前必须认真阅读使用说明书。

  - 必须在正常工作条件下使用。

  - 在安装之前，应先确认其规格、型号是否符合要求。

  - 通讯接口在接线时应注意插头与接线端口匹配且方向一致，切勿接反。

  - 全部接线接好后，检查无误再打开电源开关。

  - 断路器应正确安装，不应存在异常机械应力。

  - 按键使用时不要用力过猛。

- 保修

    - 保修期：自发货之日起算，为18个月。

    - 保修期内：若为本公司生产质量问题，本公司负责更换或修理；若为使用者操作不当、超过规范使用、摔落及安装过程发生损坏、天气原因及自然灾害等引起产品损坏，本公司负责有偿修理或更换。

    - 超过保修期：在修理后能维护功能的场合下，做有偿修理，否则可作有偿更换。

    - 出现故障后，请与我们公司售后服务部门联系。

苏州施源特电气有限公司

地址：江苏省昆山市城北路1255号

邮编：215316

电话：0512-82602625

传真：0512-82602626

Http://www.szsytdq.com

E-mail:zfx@szsytdq.com